MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL- MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

5ª Superintendência Regional

REFORMA DA SUBESTAÇÃO DA EB-ASPERSÃO (EB-A2) DO PERÍMETRO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO BOACICA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA, NO ESTADO DE ALAGOAS, COM VISTAS A MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DESSAS INSTALAÇÕES.

MEMORIAL DESCRITIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO

ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO ASPERSÃO (EB-A2)

CUBÍCULO DE MEDIÇÃO/PROTEÇÃO/TRANSFORMAÇÃO

01X750kVA

VERSÃO FINAL

CODEVASF 5ª SR

ABRIL/2023

# Á

Equatorial Energia Alagoas

Gerência de Relacionamento com Cliente Gerência de Expansão e Manutenção,

Avenida Fernandes Lima, 3349, Sala 229 - Gruta de Lourdes, Maceió-Alagoas.

Otavio Pereira dos Santos Neto, Engenheiro Eletricista, portador da carteira profissional de nº 020398167-7, CREA - AL, vem pelo presente submeter à análise e posterior aprovação do projeto elétrico de uma 01 (um) Cubículo de medição/proteção/transformação em média tensão (MT) 13,8kV, com potência total de 750kVA, que se destina alimentar as instalações elétricas da EB-Aspersão (EB-A2), localizada no Perímetro Público Irrigado Boacica, Zona Rural, S/N, Igreja Nova - AL.

____________________________

Otavio Pereira dos Santos Neto

Engenheiro Eletricista

CREA - AL 020398167-7

Penedo (AL), abril de 2023

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome Completo: Otavio Pereira dos Santos Neto

Nº de Registro no CREA/AL: 020398167-7

E-mail: otavio.neto@codevasf.gov.br

Endereço: av. Castro Alves, s/n, Bairro Santa Luzia, Codevasf.

Telefone: 82 3551-9485 / 82 99657-2559

DADOS DO PROPRIETÁRIO E DA OBRA:

Nome: Estação de Bombeamento Aspersão (EB-A2)

End. da Obra: Perímetro Público Irrigado Boacica, Zona Rural, S/N, Igreja Nova/AL.

CEP: 57.280-000

Proprietário: Companhia de Desenvolvimento dos vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF

CNPJ: 00.399.857/0015-21

End. Proprietário: Av. Castro Alves, S/N, Bairro Santa Luzia, Penedo/AL

CEP: 57.200-000

## ÍNDICE

- – Introdução

- – Objetivo

- – Derivação

- – Circuito Primário

- – Descrição das Proteções

05.01 – Chave Faca

05.02 – Proteção contra descarga atmosférica

05.03 – TC’s e TP’s

05.04 – Disjuntor tripolar a vácuo

06 – Cubículo de medição/Proteção/Transformação

06.01 – Medição

06.02 – Proteção e Transformação

07 – Subestação

07.01 – Circuito secundário

08 – Sistema de aterramento

09 – Iluminação

10 – Proteção do operador

11 – Incêndio

12 – Placas de aviso

13 – Cálculo de proteção do secundário do transformador

14 – Grupo Gerador

15 – Quadro de Carga e Demanda

16 – Observações

Relação de Materiais

______________________________________

Otavio Pereira dos Santos Neto

Engenheiro Eletricista

CREA - AL 020398167-7

# INTRODUÇÃO

O presente projeto tem por finalidade a construção de 01 (um) Cubículo de medição/proteção/transformação em média tensão (MT) 13,8kV, com potência elétrica de 750kVA, destinado a atender as instalações elétricas da EB-Aspersão, localizado no Perímetro Público Irrigado Boacica, Zona Rural, S/N, Igreja Nova/Alagoas.

Sendo parte integrante do projeto, este memorial servirá para complementar o mesmo, auxiliando assim o perfeito entendimento das instalações projetadas. Neste projeto foram aplicadas rigorosamente as normas e padrões estabelecidos pela ABNT e Equatorial Energia Alagoas.

# 2.0.   OBJETIVO

A elaboração deste projeto elétrico visa a construção de um cubículo de Medição/proteção/transformação em Média Tensão (MT) 13,8kV, trifásico, com potência total de 750kVA, que se destina a atender as instalações elétricas da EB-Aspersão, localizado no Perímetro Público Irrigado Boacica, Zona Rural, S/N, Igreja Nova/Alagoas.

# 3.0.   DERIVAÇÃO

A rede será derivada do poste de concreto armado seção duplo “T” tipo 400daN/11m existente, com estrutura N3 existente e projetado N3.SU. Será instalado nessa estrutura 03 (três) chaves facas de distribuição unipolares, sendo uma por fase, para tensão nominal de 15 kV, corrente nominal de 630A, capacidade de interrupção de 12,5 kA, instalados no poste projetado no ponto de entrega, sendo esta responsabilidade da Equatorial.

A partir dessa estrutura a rede seguirá aérea até o cubículo de medição/proteção/transformação, conforme planta de situação.

# 4.0.   CIRCUITO PRIMÁRIO

A rede primária será realizada da seguinte maneira:

Na parte externa na entrada do cubículo, será do tipo aérea, padrão convencional (rede nua), com condutores de alumínio nu, seção 1/0, operando em 13,8 kV com extensão de 6 metros do ponto de derivação ao cubículo de medição.

Na parte interna do cubículo a rede primária será realizada através de vergalhão de cobre eletrolítico com diâmetro de 9,53mm. Para a identificação das fases através de cores os vergalhões serão pintados da seguinte forma: Fase A – Vermelha, Fase B – Branca e Fase C – Marrom.

## 5.0.   DESCRIÇÃO DAS PROTEÇÕES

## 5.1. CHAVE FACA

Será instalado uma (01) chave faca tripolar seca 630A, acionamento simultâneo, tensão nominal de 15kV. O barramento de interligação será em vergalhão de cobre eletrolítico 3/8”. A chave será instalada na cela de proteção.

## 5.2. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA

## Contra sobretensão, o sistema será protegido por 03 (três) para-raios de distribuição em material tipo polimérico, com atuação a óxido de zinco, tensão nominal de 12 kV, corrente nominal de 10 kA, aterrados através de cabo de cobre nu #50mm² e haste de terra em aço cobreado 5/8”x2400mm, conectados entre si por meio de solda exotérmica. O equipamento será instalado na parte externa do cubículo de acordo com desenho número 12- norma NT.002.EQTL – revisão 07.

## 5.3. TC´S E TP´S

No cubículo de proteção serão instalados TP´s e TC´s com as seguintes características:

02 - TP´s, 15 kV e de relação 13.800/220/115V Classe de Exatidão 0,5P100

## 03 - TC´s, 15 kV e de relação 100/5 Classe de Exatidão 10B100

## 5.4. DISJUNTOR TRIPOLAR A VÁCUO

## Será utilizado um disjuntor a Vácuo 630A, 16kA, motorizado, dotado de bobina e de fechamento e abertura. O disjuntor será instalado na cela de proteção.

## Contará ainda com os seguintes equipamentos:

01 - Relé de proteção com funções 50, 51, 27, 59. Pextron 7104 ou Siemens 7SR1004-3KB20- 2CA0;

01 - Nobreak 700VA-220/220V.

# 6.0. CUBÍCULO DE MEDIÇÃO/ PROTEÇÃO / TRANSFORMAÇÃO

O Cubículo será do tipo abrigado trifásico, construído em alvenaria conforme norma NT.002.EQTL – REVISÃO 07 – DESENHO 12.

6.1.  MEDIÇÃO

As dimensões internas são as seguintes:

| Largura: | 2,00m |
| --- | --- |
| Comprimento: | 2,60m |
| Pé direito: | 6,00m |
| Espessura das paredes externas: | 0,15m |
| Espessura da laje no teto: | 0,10m |
| Espessura da laje no piso: | 0,10m |

6.2.  PROTEÇÃO E TRANSFORMAÇÃO

As dimensões internas são as seguintes:

| Largura: | 2,00m / 3,20m |
| --- | --- |
| Comprimento: | 2,60m |
| Pé direito: | 3,00m |
| Espessura das paredes externas: | 0,15m |
| Espessura da laje no teto: | 0,10m |
| Espessura da laje no piso: | 0,10m |

Acabamentos:

| Paredes: | reboco pintado em acrílico branco |
| --- | --- |
| Piso: | cimento semi-alisado |
| Teto: | concreto pintado com PVA branco |

As portas de entrada e as janelas são do tipo veneziana, sendo as portas de acesso com abertura para fora. As janelas terão grades de proteção com armação de cantoneira e tela de Arame Galvanizado n° 18 BWG com malha de 13mm Sistema de palhetas metálicas.

O fechamento da cela dos equipamentos é com grade de proteção removível com armação de cantoneira e tela arame n° 12BWG, com malha mínima de 13mm e máxima de 20mm.

Todas as ferragens devem receber tratamento anticorrosivo. As portas internas das portas e janelas bem como todas as ferragens devem ser pintadas na cor cinza escuro.

A circulação do cubículo terá uma largura mínima de 1,5m e comprimento interno de 7,20m. O cubículo será provido ainda com 01 extintor tipo CO2 – 6kg conforme projeto.

# 7.0.  SUBESTAÇÃO

O transformador da subestação será do tipo a seco, dotado de proteção térmica, ANSI 23,26,49 conforme características abaixo:

    - Potência.	750 kVA

    - Tensão Primária	13,8/13,2/12,6/12,0/11,4 kV

    - Tensão Secundária	380/220 V

    - Frequência.	60 Hz

    - Número de Fases no Secundário	03

    - Enrolamentos Primários.	Triângulo

    - Enrolamentos Secundários.	Estrela com neutro aterrado

    - Refrigeração	A seco com circulação natural

    - Impedância.	4,5%

    - Válvula de Alívio de Pressão	Possui

    - Tap’s com Comutação externa	Possui

    - Selo do INMETRO.	Possui

    - Nível de eficiência	“D”

    - Os transformadores deverão ser adquiridos de fornecedores homologados pela Equatorial Alagoas.

7.1. CIRCUTO SECUNDÁRIO

O transformador será protegido no secundário por disjuntor geral WEG ABW16DN3 (instalado no Quadro geral Existente), tipo aberto tripolar, com capacidade nominal de 1600A-65kA, que opera através de um sistema de molas, que podem ser carregadas manualmente, através de uma alavanca frontal, ou eletricamente, através de um motor. A bobina de fechamento possui circuito eletrônico anti-pumping, que previne religamentos sucessivos em um único comando.

A interligação geral entre o secundário do transformador e o disjuntor geral de baixa tensão será com cabos de cobre unipolares 4x(4#185,0mm²), sendo quatro condutores por fase e quatro condutores para o neutro.

O circuito percorrerá um percurso de 12 metros até o painel que se encontra dentro da casa de bomba. O encaminhamento dos cabos deverá ser feito em eletroduto embutido no piso com dimensões 4” polegadas, sendo 4 eletrodutos para passagens dos cabos.

# 8.0.   SISTEMA DE ATERRAMENTO

Para garantir uma resistência de aterramento nunca superior a 10 ohms em qualquer época do ano, será executado uma malha de aterramento composta por 12 hastes, com eletrodo horizontal em cabo de cobre nu #50mm² interligando a eletrodos verticais através de solda exotérmica.

A derivação da malha até o terminal de aterramento principal será com cabo de cobre nu #50mm².

O neutro do transformador será aterrado com cabo de cobre nu #50mm².

A carcaça do transformador será aterrada com cabo de cobre nu #50mm².

O aterramento das telas de proteção e portas será com cabo de cobre nu 35mm².

As conexões dos cabos de cobre nu aparentes serão com conectores do tipo parafuso fendido.

Todos os equipamentos ou partes metálicas do cubículo deverão ser interligadas a malha de aterramento.

# 9.0.   ILUMINAÇÃO

Para possibilitar a iluminação artificial da sala da medição, proteção e transformação foi previsto dois pontos de luz LED 30W e um bloco autônomo 18W, com autonomia de 2hs para iluminação de emergência.

10.0.  PROTEÇÃO DO OPERADOR

Para proteção do operador existirá próximo ao disjuntor de média tensão um par de luvas de borracha, classe isolante 15kV e tapete isolante de borracha classe 15kV com dimensões 100 cm x 100 cm.

# 11.0.  INCÊNDIO

# Na parte interna do cubículo, está previsto um extintor tipo CO2 BC de 6kg, tipo portátil.

# 12.0.  PLACAS DE AVISO

# A título de advertência nas portas de acesso, nas portas da tela de medição, proteção e transformação serão fixados placas com o dizer “Perigo de Morte – Alta Tensão”.

# 13.0.  CÁLCULO DE PROTEÇÃO DO SECUNDÁRIO DO TRANSFORMADOR

# Método de instalação: D (Em Eletroduto embutido no piso)

# Condutor: Cobre

# Isolação do cabo: HEPR 0,6/1,0 kV

# Diâmetro do cabo: 185,0mm²

# Capacidade de condução (C): 304 A

# Potência nominal do transformador: 750 kVA

# Impedância do transformador: 4,5%

# Tensão: 380Y/220V

# Fator de temperatura solo 20°C (Ft): 1

# Fator de agrupamento (Fc): 1

# Corrente nominal do transformador:

# Ip=750.000380×3 = 1.139,5 A

# Corrente de curto-circuito no secundário do transformador:

# Icc=1.139,54,5% = 25,3 kA

# Cálculo disjuntor de baixa tensão:

# 𝐼p ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧, onde Iz sendo a capacidade de condução do cabo.

# Sendo Iz = 4x (C x Ft x Fc ) = 4x (304x1x1) =1216

# Temos,

# 1.139,5 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 4 x 304

# 1.139,5 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 1216

# Logo o disjuntor para proteção do secundário deverá ser de 1.200A com capacidade de curto-circuito de 50 kA.

- 3ª Harmônica

# A planta trabalhará, presumivelmente, com um nível de Harmônica de terceira ordem inferior a 33%.

# 14.0. QUADRO DE CARGA E DEMANDA

Para o cálculo de demanda temos como referência a NT. 002.EQTL (da Equatorial Energia Alagoas), Normas e Padrões Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão 13.8 kV.

16.0.  OBSERVAÇÕES

A autoria deste projeto elétrico será anulada parcial ou totalmente em caso, de no momento de sua execução, ocorrer:

    - Não cumprimento do estabelecido nas especificações, critérios e procedimentos contidos no projeto.

    - Alteração que ocorram sem o conhecimento prévio do projetista e/ou da CONCESSIONÁRIA.

    - Os materiais para montagem da subestação não forem de fornecedores homologados pela Equatorial/AL.

RELAÇÃO DE MATERIAIS

| Item | DESCRIÇÃO | UNID. | QNTDE |
| --- | --- | --- | --- |
| Malha de aterramento |  |  |  |
| 01 | Cabo de cobre nu 50 mm², tempera meio duro | m | 90 |
| 02 | Haste de aterramento cobreada, ɸ 16 x 2400 m | UN | 12 |
| 03 | Molde em grafite para conexão entre dois cabos de 50mm² em “X” sobreposto. | UN | 1,0 |
| 04 | Molde em grafite para conexão entre dois cabos de 50mm² em “T” saída horizontal. | UN | 1,0 |
| 05 | Molde para conexão exotérmica entre cabo 50 mm² e topo de haste 3/4. | UN | 1,0 |
| 06 | Cartucho em pó fundente, tamanho 200(solda X) | UN | 15,0 |
| 07 | Cartucho em pó fundente, tamanho 150(solda T) | UN | 19,0 |
| 08 | Cartucho em pó fundente, topo da haste | UN | 10,0 |
| 09 | Alicate para fixação de molde | UN | 1,0 |
| 10 | Acendedor ignitor para solda exotérmica | UN | 3,0 |
| 11 | Caixa de inspeção para aterramento, com tampa de ferro. | UN | 7,0 |
| Proteção |  |  |  |
| 12 | Disjuntor tripolar a vácuo, 630A, 16kA | UN | 1,0 |
| 13 | Relé de proteção com funções 50, 51, 27, 59. Pextron 1439 ou Siemens 7SR1004-3KB20-2CA0 | UN | 1,0 |
| 14 | TC’s com isolação de epóxi para 15KV e relação de 100-5A, classe de exatidão de 10B100 | UN | 3,0 |
| 15 | TP com isolação em epóxi com relação de 13.800/220/115V, classe de exatidão 0,5P100 | UN | 2,0 |
| 16 | Nobreak 700VA-220/220V | UN | 1,0 |
| 17 | Chave faca tripolar seca 630A, acionamento simultâneo, 15kV | UN | 1,0 |
| 18 | Tapete isolante classe II - 20kV, 2m x 1m | UN | 1,0 |
| Transformação |  |  |  |
| 19 | Transformador a seco 750kVA | UN | 1,0 |
| 20 | Disjuntor tripolar 1600A, 50kA (existente) | UN | 1,0 |
| Medição |  |  |  |
| 21 | Para-raios óxido de zinco 12kV, 10kA – 13,8kV | UN | 12,0 |
| 22 | Cavalete para instrumentos de medição | UN | 1,0 |
| 23 | Caixa padrão para instalação de medição | UN | 1,0 |
| Isoladores |  |  |  |
| 24 | Isolador suspensão polimérico | UN | 6,0 |
| 25 | Bucha de passagem - 15kV | UN | 6,0 |
| 26 | Isolador suporte – 15kV | UN | 21 |
| Condutores |  |  |  |
| 27 | Cabo Isolado 0,6/1kV 185,0mm², cor preta em HEPR, classe IV | m | 200 |
| 28 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 mm², COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 32 |
| 29 | Cabo de alumínio nu 1/0 | m | 15 |
| 30 | Barramento tipo vergalhão de cobre 3/8” | m | 150 |
| 31 | Cabo de cobre nu 35mm² - tempera meio duro | m | 30 |
| 32 | Alça pré-formada para cabo de alumínio nu 1/0 | UN | 6,0 |
| 33 | Derivação tipo "T" (borne concêntrico à pressão) construída em liga de alumínio por porcas e arruelas para vergalhão eletrolítico de 3/8" - Conector Terminal reto para vergalhão de 9,53mm | UN | 12,0 |
| 34 | Derivação tipo "T" (borne concêntrico à pressão) construída em liga de alumínio por porcas e arruelas para vergalhão eletrolítico de 3/8" - Conector Terminal lateral para vergalhão de 9,53mm | UN | 18,0 |
| 35 | Derivação tipo "T" (borne concêntrico à pressão) construída em liga de alumínio por porcas e arruelas para vergalhão eletrolítico de 3/8" - Conector Terminal tipo T para vergalhão de 9,53mm | UN | 6,0 |
| Eletrodutos |  |  |  |
| 36 | Eletroduto aço galvanizado pesado 1 1/2" | m | 6,0 |
| 37 | Eletroduto aço galvanizado 4", vara 3 metros | UN | 6,0 |
| 38 | Curva 90 graus, para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diâmetro de 100 mm (4") | UN | 4,0 |
| 39 | Caixas de passagem 100x50x50mm metálica | UN | 6,0 |
| 40 | Caixas de passagem 150x120x65mm metálica | UN | 2,0 |
| 41 | Curva para eletroduto pesado 1 1/2" | UN | 3,0 |
| 42 | Luva para eletroduto aço galvanizado pesado 1 1/2" | UN | 3,0 |
| 43 | Bucha de alumínio 1 1/2" | UN | 10 |
| 44 | Arruela de alumínio 1 1/2" | UN | 10 |
| 45 | Eletroduto PVC 1” | m | 6,0 |
| Ferragens / Estruturas |  |  |  |
| 46 | Suportes para para-raios/isoladores em cantoneira em aço galvanizado 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16” com 1200mm de comprimento | UN | 7,0 |
| 47 | Grade de Proteção Removível com Armação de Cantoneira e Tela de Arame Galvanizado nº 12BWG, com Malha Mínima de 13mm e Máxima de 20mm | m² | 14 |
| 48 | Veneziana Para Ventilação Permanente com Grade de Proteção com Armação de Cantoneira e Tela de Arame Galvanizado nº 18 BWG com Malha Máxima de 13mm Sistema de Palhetas Metálicas | m² | 2,75 |
| 49 | Chapa Galvanizada 1600 x 600mm com 3/16” de espessura | UN | 2,0 |
| 50 | Porta tipo veneziana com duas folhas 2,10 x 1,40m, em chapa de aço | UN | 1,0 |
| 51 | Porta tipo veneziana com duas folhas 2,10 x 0,70m, em chapa de aço | UN | 1,0 |
| 52 | Cruzeta de concreto tipo T 1900mm | UN | 2,0 |
| 53 | Arruela quadrada em aço galvanizado, dimensão = 38mm, espessura = 3mm, diâmetro do furo= 18mm | UN | 8,0 |
| 54 | Gancho olhal em aço galvanizado, espessura 16mm, abertura 21mm | UN | 3,0 |
| 55 | Porca olhal M16, em aço galvanizado, diâmetro = 16mm | UN | 3,0 |
| 56 | Grampo de ancoragem, ref. GAD-1002N | UN | 3,0 |
| 57 | Manilha sapatilha performada | UN | 3,0 |
| 58 | Parafuso M16 em aço galvanizado, comprimento = 300 mm, diâmetro = 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada | UN | 2,0 |
| 59 | Parafuso M16 em aço galvanizado, comprimento = 450 mm, diâmetro = 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada | UN | 1,0 |
| 60 | Isolador polimérico tipo ancoragem - classe de tensão 15 kV | UN | 3,0 |
| 61 | Chave fusível 15kV 100A – 10.000A base c | UN | 3,0 |
| 62 | Elo Fusível 15K | UN | 3,0 |
| 63 | Conector cunha p/c 2 c/ 1/0 AWG AL - Conector Cunha 1/0 | UN | 3,0 |
| Combate contra Incêndio |  |  |  |
| 64 | Extintor de incêndio CO2 portátil 6kg classe BC | UN | 1,0 |
| 65 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em PVC *2* mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820) | UN | 1,0 |
| Iluminação e acessórios |  |  |  |
| 66 | Luminária de teto plafon/plafonier em plástico com base e27, potência máxima 60W (não inclui lâmpada) | UN | 2,0 |
| 67 | Luminária de emergência LED, bateria de lítio, autonomia mínima de 2 horas | UN | 1,0 |
| 68 | Condulete de alumínio tipo E, para eletroduto rosqueável de 3/4", com tampa cega | UN | 3,0 |
| 69 | Condulete de alumínio tipo LR, para eletroduto rosqueável de 3/4", com tampa cega | UN | 3,0 |
| 70 | Tomada 2p+t 10A, 250V, conjunto montado 4" x 2" (placa + suporte + modulo) | UN | 1,0 |
| 71 | Interruptor simples 10A, 250V, conjunto montado 4" x 2" (placa + suporte + modulo) | UN | 1,0 |
| 72 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 2,5 mm² | m | 100,0 |
| 73 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 3/4 ", sem luva | m | 18,0 |
| 74 | Luva em PVC rígido rosqueável, de 3/4", para eletroduto | UN | 8,0 |
| 75 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 3/4" e cunha de fixação | UN | 12,0 |
| 76 | Bucha de nylon sem aba S8 | UN | 40,0 |
| 77 | Parafuso de latão com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diâmetro 4,8 mm, comprimento 65 mm | UN | 40,0 |
| 78 | Condulete de alumínio tipo t, para eletroduto rosqueável de 3/4", com tampa cega | UN | 1,0 |
| 79 | Bucha em alumínio, com rosca, de 3/4", para eletroduto | UN | 12,0 |
| 80 | arruela em alumínio, com rosca, de 3/4", para eletroduto | UN | 12,0 |
| 81 | lâmpada led 30W 6500K luz branca e27 bulbo t - 3.800 lm | UN | 2,0 |

______________________________________

Otavio Pereira dos Santos Neto

Engenheiro Eletricista

CREA - AL 020398167-7